## 安全物理环境
三级（S3A3G3）-安全物理环境
安全大类 | 安全控制点 | 测评指标2.0 | 操作步骤 | 预期结果 | 结果记录
安全物理环境 | 物理位置选择(G3) | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1)核查是否有建筑物抗震设防审批文档； 2)核查是否有雨水渗漏的痕迹； 3)核查是否有可灵活开启的窗户，若有窗户，则核查是否做了封闭、上锁等防护措施； 4)核查屋顶、墙体、门窗和地面等是否有破损开裂的情况。 | 1)机房具有验收文档； 2)天花板、窗台无水渗漏现象； 3)机房无窗户，或者有窗户且采取了防护措施； 4)现场观测屋顶、墙体、门窗和地面等，无开裂现象。 | 1）经核查，机房所在建筑有抗震设防审批文档 ； 2）经核查，机房屋顶和窗户（不存在/存在）雨水渗透痕迹； 3）经核查，机房门窗（已/未）进行了密封，机房内（不存在/存在）因风导致的尘土严重； 4）经核查，机房屋顶、四周墙体、门窗及地面无破损开裂；或经核查， 、 有破损开裂。
|  | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 1)核查机房是否设置在建筑物的顶层或地下室； 2)若机房设置在建筑物的顶层或地下室，则核查机房是否采取了防水和防潮措施。 | 1)机房未设置在建筑物的顶层或地下室； 2)设置在建筑物的顶层或地下室的机房，采取了严格的防水和防潮措施。 | 1）经核查，机房所在建筑物共 层，机房设在 层；或经核查，机房部署在建筑物 层，该层是建筑物（顶层/地下室），机房采取了 防水和防潮措施。
| 物理访问控制(G3) | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 1)核查出入口是否配置电子门禁系统； 2)核查电子门禁系统是否开启并正常运行； 3)核查电子门禁系统是否可以鉴别、记录进入的人员信息； 4）无电子门禁时，查看是否有机械门锁，有无专人值守。 | 1)机房出入口是配备电子门禁； 2)电子门禁系统工作正常，可对进出人员进行鉴别； 3）电子门禁系统可以鉴别、记录进入的人员信息； 4）无电子门禁，但有机械门锁，专人值守，进入机房需填写机房进出记录。 | 1）经核查，机房出入口（已/未）安装电子门禁系统，电子门禁系统厂家是 、型号是 ；或经核查，机房出入口未安装电子门禁； 2）经核查，电子门禁系统（是/否）识别、记录进入人员信息，人员信息包括 、 ； 3）经核查，机房出入口（有/无）机械锁，（有/无）专人值守。
| 防盗窃和防破坏(G3) | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1)核查机房内设备或主要部件是否固定； 2)核查机房内设备或主要部件上是否设置了明显的、不易除去的标识。 | 1)机房内的设备均放置在机柜或机架上，并已固定； 2）设备或主要部件均设置了不易除去的标识（如果使用粘贴标识，则不能有翘起现象）。 | 1）经核查，机房内设备和主要部件通过 固定在机柜内，机柜固定在 上； 2）经核查，机房内设备、主要部件设置了明显的不易除去的标识，标识设置方式为 。
|  | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 核查机房内通信线缆是否铺设在隐蔽安全处。 | 机房通信线缆铺设在线槽或桥架里。 | 1）经核查，机房内通信线路铺设在 ，（可以/无法）防止线缆受损。
|  | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 1)核查是否配置了防盗报警系统或有专人值守的视频监控系统； 2)核查防盗报警系统或视频监控系统是否开启并正常运行。 | 1) 机房内配置了防盗报警系统或有专人值守的视频监控系统； 2）在进行现场观测时，防盗报警系统或视频监控系统工作正常。 | 1）经核查，机房安装了防盗报警系统，厂家： ，型号： ；或经核查，机房安装了视频监控系统，视频监控系统（有/无）专人值守，机房内部署了 个监控探头，视频监控系统厂家： ，型号： ； 2）经核查，（视频监控系统/防盗报警系统）工作（正常/不正常）。
| 防雷击(G3) | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 核查机房内机柜、设施和设备等是否进行接地处理，通常黄绿色相间的电线为接地用线。 | 机房内所有机柜、设施和设备等均已采取接地的控制措施。 | 1）经核查，机房内 、 、 有接地线进行接地处理； 2）经核查，机柜内设备接地线（是/否）连接了机柜。
|  | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 1)核查机房内是否采取了防感应雷措施； 2)核查防雷装置是否通过了验收或国家有关部门的技术检测。 | 1)机房内采取了防感应雷措施，如设置了防雷感应器、防浪涌插座等； 2)防雷装置通过了国家有关部门的技术检测。 | 1）经核查，机房安装了 防止感应雷，或经核查，机房未采用防止感应雷的措施； 2）经核查， 设备（已/未）通过技术检测，有检测报告 ；或经核查， 设备（有/无）3C认证标识。
| 防火(G3) | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 1）核查机房内是否设置火灾自动消防系统； 2) 核查或询问火灾自动消防系统是否可以自动检测火情、自动报警并自动灭火； 3) 核查火灾自动消防系统是否通过了验收或国家有关部门的技术检测； 4）若无自动消防装置，查看是否有自动火灾报警装置，如烟感探头； 5）如果使用手提灭火器，确认灭火器类型，是否适合做机房灭火器。 | 1)机房内设置火灾自动消防系统，如二氧化碳灭火器等； 2)在进行现场观测时，火灾自动消防系统工作正常； 3）火灾自动消防系统通过了验收或国家有关部门的技术检测； 4）若无自动消防装置，具有自动火灾报警装置，如烟感探头； 5）手提灭火器适合做机房灭火器，如二氧化碳灭火器。 | 1）经核查，机房设置了火灾自动消防系统，厂家： ，型号： ，喷洒气体： ；或经核查，机房未设置火灾自动消防系统； 2）经核查，火灾自动消防系统气缸压力（已/未）低于阈值，系统工作（正常/不正常）； 3）经核查，机房屋顶（已/未）安装烟感、温感探头； 4）经核查，机房内（已/未）放置干粉灭火器、喷水灭火器；
|  | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 核查机房验收文档中是否明确记录了所用建筑材料的耐火等级。 | 机房使用的所有材料为耐火材料，例如使用墙体、防火玻璃等，但使用金属栅栏的情况不能算符合。 | 1）经核查机房验收文档，机房使用了 、 等耐火材料。
|  | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 1)核查机房是否进行了区域划分； 2)核查机房内各区域之间是否采取了防火隔离措施。 | 1)机房进行了区域划分，例如过渡区、主机房； 2）机房内各区域之间部署了防火隔离装置。 | 1）经核查，机房划分了 、 等不同区域；或经核查，机房未划分不同区域； 2）经核查，区域之间采用 、 等防火隔离措施。
| 防水和防潮(G3) | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 核查机房的窗户、屋顶和墙壁是否采取了防渗漏措施。 | 机房采取了防雨水渗透的措施，如封锁了窗户并采取了防水措施、屋顶和墙壁均采取了防雨水渗透的措施。 | 1）经核查，机房（已/未）封锁窗户，屋顶和墙壁采取 措施防止雨水渗透； 2）经核查，机房（是/否）存在雨水渗透痕迹。
|  | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1)核查机房内是否采取了防止水蒸气结露的措施； 2)核查机房内是否采取了排水措施来防止地面积水。 | 1）机房内配备了具有除湿功能的设备来防止水蒸气结露； 2）机房内部署了漏水检测装置，可以对漏水进行监控和报警。 | 1）经核查，机房配备了 防止水蒸气结露，厂家： ，型号： ；或经核查，系统所在地区常年干旱，无需除湿；或经核查，机房未采取放置水蒸气结露和地下水转移； 2）经核查，机房采取 措施排泄地下积水。
|  | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 1)核查机房内是否安装了对水敏感的检测装置； 2）核查机房内的防水检测和报警装置是否开启并正常运行。 | 1)机房内部署了漏水检测装置，例如漏水检测绳等； 2）在进行现场观测时，防水检测和报警装置工作正常。 | 1）经核查，机房内安装了水敏感检测装置，厂家： 型号： ，部署位置： ；或经核查，机房未安装水敏感检测装置； 2）经核查，防水检测和报警功能工作（正常/不正常）。
| 防静电(G3) | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 1)核查机房内是否安装了防静电地板； 2）核查机房内是否采用了防静电接地措施。 | 1)机房内安装了防静电地板； 2）机房内采用了接地的防静电措施。 | 1）经核查，机房（是/否）铺设防静电地板； 2）经核查，机房内设备和主要部件（是/否）进行接地。
|  | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 核查机房内是否配备了静电消除设备。 | 机房内配备了静电消除设备。 | 1）经核查，机房（已/未）配备防静电设备，设备： ，部署位置： 。
| 温湿度控制(G3) | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 1)核查机房内是否配备了专用空调； 2）核查机房内的温湿度是否在设备运行所允许的范围之内； 3）查看机房使用的是普通空调还是精密空调，普通空调无法调节湿度，是否有温湿度计； 4）记录空调的数量以及厂家、型号。 | 1)机房内配备了专用的精密空调； 2）机房内温度设置在18~27摄氏度，湿度范围是35%~75%； 3）机房配置普通空调无法调节湿度； 4）记录空调的数量以及型号。 | 1）经核查，机房（是/否）配备了精密空调，厂家： ，型号： ，数量： ；或经核查，机房配备了普通空调，厂家： ，型号： ，数量： ，空调类型： ； 2）经核查，机房（有/无）温度计量装置，（有/无）湿度计量装置； 3）经核查，机房内平均温度为 ℃，湿度为 ，机房内各测量点温度均在 范围，湿度均在 范围。
| 电力供应(G3) | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 1）核查供电线路上是否配置了稳压器和过电压防护设备； 2）核查稳压器和过电压防护设备运行是否正常。 | 1)机房内的计算机系统供电线路上设置了稳压器和过电压防护设备； 2)在进行现场观测时，稳压器和过电压防护设备工作正常。 | 1）经核查，机房供电线路上配备了稳压器，厂家： ，型号： ； 2）经核查，机房供电线路上配备了过压防护设备，厂家： ，型号： 。
|  | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 1)核查是否配备不间断电源(UPS)等备用供电系统； 2）核查不间断电源(UPS)等备用供电系统的运行切换记录和检修维护记录； 3）记录UPS数量以及厂家、型号。 | 1)机房配备了UPS系统； 2）UPS系统能够满足短期断电时的供电要求； 3）记录UPS数量以及厂家、型号。 | 1）经核查，机房（是/否）配备了UPS系统，厂家： ，型号： ，UPS系统蓄电池组容量为： ； 2）经核查，UPS系统蓄电池组（有/无）测试记录，UPS系统可以保证断电情况下 小时的正常运行。
|  | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 1）核查是否设置了冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电； 2）查看主要设备是否双电源供电； 3）核查电源供电线路是否来源于同一变电站。 | 1）机房配备了冗余的供电线路，如市电双路接入； 2）主要设备双电源供电； 3）供电线路连源于两个不同变电站。 | 1）经核查，机房供电采用(冗余/并行)方式为计算机系统供电，一路是 ，一路是 ；或机房仅采用单路电力电缆为计算机系统供电； 2）经核查，机房主要设备（已/未）采用双电源供电，双电源（是/否）来自两路不同电力电缆。
| 电磁防护(S3) | a)电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰； | 核查机房内电源线缆和通信线缆是否隔离铺设。 | 机房内电源线缆和通信线缆隔离铺设，例如通过线槽或桥架进行隔离。 | 1）经核查，机房通信线路铺设在 ，电源线铺设在 ； 2）经核查，机柜内通信线路和电源线（是/否）分开走线。
|  | b)应对关键设备实施电磁屏蔽。 | 核查是否为关键设备配备了电磁屏蔽装置，关键设备如加密机。 | 为关键设备（例如加密机）采取了电磁屏蔽措施，例如配备屏蔽机柜或屏蔽机房。 | 1）经核查，机房配置了电磁屏蔽机柜，厂家： ，型号： ，数量： ；或经核查，机房按照电磁屏蔽机房标准建设，有电磁屏蔽验收文档 ；或经核查，机房未采取电磁屏蔽措施； 2）经核查， 、 等关键设备放置在屏蔽机柜内；或经核查， 、 放置在屏蔽机柜内，但 未放置在屏蔽机柜内。