## Sheet1
report_id | obj_type | style_name | security_class | security_control_class | detail | result_record | result_score | qwen_result | qwen_reason | qwen问题 | glm4_result | glm4_reason | glm问题 | qwen是否一致 | glm4是否一致 | 都一致
19412 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 1)经核查，机房所在建筑有抗震设防审批文档“主控楼机房验收文档”； 2)经核查，机房屋顶和窗户不存在雨水渗透痕迹； 3)经核查，机房门窗已进行了密封，机房内不存在因风导致的尘土严重； 4)经核查，机房屋顶、四周墙体、门窗及地面无破损开裂。 | 符合 | [6 empty] | 不一致 | 不一致 | 一致
19412 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 | 经核查，机房所在建筑物共4层，机房设在3层；机房采取了空调除湿、铺设专用管道等防水和防潮措施。 | 符合
19412 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 物理访问控制 | a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 1)经核查，机房出入口安装了海康威视电子门禁系统，能够控制、鉴别和记录进入的人员； 2)经核查，机房出入口安排有24小时专人值守；且部署声光报警系统。 | 符合
19412 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； | 1)经核查，机房内设备和主要部件通过螺丝固定在机柜内，机柜用螺丝进行固定； 2)经核查，设备接线设置有明显的不易除去的标识。 | 符合
19412 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； | 经核查，机房内通信线路部署在机柜下方，分开铺设于不同的线槽中，部署位置隐蔽且安全，可以防止线缆受损。 | 符合
19412 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 | c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 | 1)经核查，机房安装了视频监控系统，视频监控系统有专人值守，机房内部署了2个监控探头。视频监控系统厂家：BITCOM； 2)经核查，视频监控系统工作正常。 | 符合
19412 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； | 1)经核查，机房内所有机柜、设施和设备均有接地线进行接地处理； 2)经核查，机柜内设备接地线连接了机柜。 | 符合
19412 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防雷击 | b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 | 1)经核查，机房安装了防雷保安器，能够防止感应雷； 2)经核查，防雷保安器已通过相关部门技术检测，有防雷保安器检测报告，报告显示可以有效地保护系统免受侵入的感应雷达的损坏。 | 符合
19412 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； | 1)经核查，机房设置了火灾自动消防系统。厂家：利达，型号：JB-QT-GST5000，喷洒气体：七氟丙烷； 2)经核查，火灾自动消防系统气缸压力为2.8MPa,未低于阈值，系统工作正常，能够实现自动灭火； 3)经核查，机房屋顶已安装烟感、温感探头，能够实现自动检测火情、自动报警； 4)经核查，机房内放置了二氧化碳灭火器。 | 符合
19412 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； | 经核查，机房及相关的工作房间和辅助房采用了钢制隔热防火门、墙壁涂抹了防护涂料等具有耐火等级的建筑材料。 | 符合
19412 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防火 | c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 | 1)经核查，机房划分了核心设备区、工程师站区等不同区域； 2)经核查，各区域间设置了钢质隔热防火门和防火隔离墙，墙体采用了具有耐火等级的建筑材料，能够有效防止火灾的蔓延。 | 符合
19412 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 1)经核查，机房已封锁窗户，屋顶和墙壁采取密封措施防止雨水渗透； 2)经核查，机房不存在雨水渗透痕迹。 | 符合
19412 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 1)经核查，系统所在地区常年干旱，无需除湿； 2)经核查，机房采取设置专用排水管道的措施排泄积水。 | 符合
19412 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防水和防潮 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 经核查，机房未安装对水敏感的检测仪表或元件，无法对机房进行防水检测和报警。 | 不符合
19412 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 1)经核查，机房铺设了防静电地板； 2)经核查，机房内设备和主要部件均进行接地。 | 符合
19412 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 防静电 | b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 | 经核查，机房未配备防静电手环等防静电设备，无法防止静电的产生。 | 不符合
19412 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 温湿度控制 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 1)经核查，机房配备了中央空调，厂家：LG，型号：ARUO25MT4；可以对机房温度进行自动调节，但无法对湿度进行自动调节。 2)经核查，机房有温度计量装置，有湿度计量装置； 3)经核查，机房内平均温度为18.3℃，湿度为20%，温度在设备运行所允许的范围内，湿度偏低。 | 部分符合
19412 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； | 经核查，机房供电线路上UPS具有过压保护功能，厂家：山东鲁能，型号：AHP-30K-1-DC110。 | 符合
19412 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； | 1)经核查，机房配备了2组UPS系统，厂家：山东鲁能，型号：AHP-30K-1-DC110，UPS系统蓄电池组容量为：2V1200AH； 2)经核查，UPS系统蓄电池组每三个月充电检查一次，有测试巡检记录，巡检频次：1次/天，UPS系统可以保证断电情况下2小时的正常运行。 | 符合
19412 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电力供应 | c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 | 1)经核查，机房供电采用冗余方式为计算机系统供电，一路交流旁路电源，一路直流UPS电源； 2)经核查，机房主要设备采用双电源供电，双电源来自两路不同电力电缆。 | 符合
19412 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | a)电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰； | 1)经核查，电源线部署在机柜上方的上层线槽内，通信线缆部署在机柜下方下层线槽； 2)经核查，机柜内通信线路和电源线是分开走线。 | 符合
19412 | 物理机房 | 通用 | 安全物理环境 | 电磁防护 | b)应对关键设备实施电磁屏蔽。 | 未对关键设备和关键区域实施电磁屏蔽。 | 不符合
Note on F2: 808
Note on F3: 809
Note on F4: 811
Note on F5: 814
Note on F6: 812
Note on F7: 813
Note on F8: 818
Note on F9: 817
Note on F10: 831
Note on F11: 829
Note on F12: 830
Note on F13: 832
Note on F14: 834
Note on F15: 833
Note on F16: 839
Note on F17: 838
Note on F18: 840
Note on F19: 841
Note on F20: 843
Note on F21: 842
Note on F22: 848
Note on F23: 847