## 三级
三级（S3A3G3）-工业控制系统
安全大类 | 安全控制点 | 测评指标2.0 | 操作步骤 | 预期结果
安全物理环境 | 室外控制设备物理防护（G3） | a)室外控制设备应放置于采用铁板或其他防火材料制作的箱体或装置中并紧固；箱体或装置具有透风、散热、防盗、防雨和防火能力等； | 1)应检查控制设备是否放置于室外； 2)若控制设备放置于室外，应核查是否放置于采用铁板或其他防火材料制作的箱体或装置中并紧固； 3)应核查箱体或装置是否具有透风、散热、防盗、防雨和防火能力等。 | 具有室外控制设备： 1)室外控制设备均放置于采用铁板其或他防火材料制作的箱体或装置中并紧固； 2)箱体材质使用铁板或其他防火材料制作的证明； 3)箱体或装置具有通风散热口、散热孔或排风装置，能透风、散热，或者环境温度在控制设备正常工作温度范围内； 4)箱体或装置有防盗措施，并实施； 5)箱体或装置具有防雨能力，箱体或装置内无雨水痕迹。 控制设备均在室内： 此测评项不适用。
|  | b)室外控制设备放置应远离强电磁干扰、强热源等环境，如无法避免应及时做好应急处置及检修，保证设备正常运行。 | 1)应检查控制设备是否放置于室外； 2)若控制设备放置于室外，应核查放置位置是否远离强电磁干扰和热源等环境； 3)应核查是否有应急处置及检修维护记录。 | 具有室外控制设备： 1)室外控制设备远离雷电、沙暴、尘暴、太阳噪声、大功率启停设备、高压输电线等强电磁干扰环境和加热炉、反应釜、蒸汽等强热源环境 2)对于无法远离强电磁干扰、强热源等环境的室外控制设备，有应急处置及检修维护记录。 控制设备均在室内： 此测评项不适用。
安全通信网络 | 网络架构（G3） | a)工业控制系统与企业其他系统之间应划分为两个区域，区域间应采用单向的技术隔离手段； | 1)核查工业控制系统和企业其他系统之间是否否署有效的单向隔离策略实施访问控制； 2)核查是单向隔离设备设置有效的隔离措施； 3)若存在无线通信网络或设备，核查工业控制系统边界是否部署了单向隔离设备。 | 1)工业控制系统与企业其他系统之部署单向隔离设备； 2)单向隔离设备设置有效的隔离措施，数据只能单向流动，同时不存在多余的策略； 3)工业控制系统未使用无线网络和具有无限功能的设备，或无线网络与工业控制系统边界之间部署了单向隔离设备。
|  | b)工业控制系统内部应根据业务特点划分为不同的安全域，安全域之间应采用技术隔离手段； | 1)核查工业控制系统内部是否根据业务特点划分了不同的安全域； 2)核查各安全域之间访问控制设备是否配置了有效的访问控制策略，将各安全域进行了隔离。 | 1)工业控制系统内部根据业务特点划分了不同的安全域； 2)不同的安全域之间访问控制设备运行正常，且配置了有效的访问控制策略，无无效或多余的访问控制策略。
|  | c)涉及实时控制和数据传输的工业控制系统，应使用独立的网络设备组网，在物理层面上实现与其他数据网及外部公共信息网的安全隔离。 | 核查涉及实时控制和数据传输的工业控制系统是否在物理层面上独立组网。 | 涉及实时控制和数据传输的工业控制系统，使用了独立的网络设备进行组网，在物理上与其他数据网及外部公共信息网安全隔离、无连接。
| 通信传输（G3） | a)在工业控制系统内使用广域网进行控制指令或相关数据交换的应采用加密认证技术手段实现身份认证、访问控制和数据加密传输。 | 核查工业控制系统广域网传输的控制指令或相关数据是否采用认证技术实现身份认证、访问控制和数据加密传输。 | 工业控制系统广域网传输的控制指令或相关数据传输，采用具有加密认证技术的设备或产品实现身份认证、访问控制和数据加密传输。
安全区域边界 | 访问控制（G3） | a)应在工业控制系统与企业其他系统之间部署访问控制设备，配置访问控制策略，禁止任何穿越区域边界的E-Mail、Web、Telnet、Rlogin、FTP等通用网络服务 | 1)核查在工业控制系统与企业其他系统之间的网络边界是否部署访问控制设备，是否配置合理的访问控制策略； 2)应核查设备安全策略，是否禁止E-Mail、Web、Telnet、Rlogin、FTP等通用网络服务穿越边界。 | 1）工业控制系统与企业其他系统之部署单向隔离设备； 2）单向隔离设备访问控制策略明确到具体的地址和服务端口； 3）单向隔离设备访问控制策略未开放E-Mail、Web、Telnet、Rlogin、FTP等通用网络服务及通用服务用到的网络端口。
| 访问控制（G3） | b)应在工业控制系统内安全域和安全域之间的边界防护机制失效时,及时进行报警 | 1)核查设备是否可以在策略失效的时候进行告警； 2)核查是否部署监控预警系统或相关模块，在边界防护机制失效时可及时告警。 | 1)工业控制系统内安全域与安全域之间边界防护设备策略失效时进行告警； 2)部署或存在监控预警系统或模块，在边界防护机制失效时可及时告警。
| 拨号使用控制（G3） | a)工业控制系统需使用拨号访问服务的，应限制具有拨号访问权限的用户数量，并采取用户身份鉴别和访问控制等措施 | 1)工业控制系统是否使用拨号访问服务； 2)若工业控制系统使用拨号访问服务，核查拨号设备是否限制具有拨号访问权限的用户数量，拨号服务器和客户端是否使用账户口令等身份鉴别方式，是否采用控制权限账户等访问控制措施。 | 工业控制系统使用拨号访问服务： 1)拨号设备限制具有拨号访问权限的用户数量； 2)拨号服务器和客户端使用账户口令等身份鉴别方式进行身份认证； 3)拨号服务器和客户端采用控制账户权限等访问控制措施。 工业控制系统未使用拨号访问服务： 此测评项不适用。
|  | b)拨号服务器和客户端均应使用经安全加固的操作系统，并采取数字证书认证、特殊加密和访问控制等措 | 1)工业控制系统是否使用拨号访问服务； 2)若工业控制系统使用拨号访问服务，核查拨号服务器和客户端是否使用经安全加固的操作系统，并采取加密、数字证书认证和访问控制等安全防护措施。 | 工业控制系统使用拨号访问服务： 1)拨号服务器和客户端使用经安全加固的操作系统； 2)拨号服务器和客户端采取数字证书认证、传输加密和访问控制等措施。 工业控制系统未使用拨号访问服务： 此测评项不适用。
| 无线使用控制（G3） | a)应对所有参与无线通信的用户(人员、软件进程或者设备)提供唯一性标识和鉴别 | 1)工业控制系统是否使用无线通信服务； 2)若工业控制系统使用无线通信服务，若核查无线通信的用户在登录时是否采用了身份鉴别措施 3)核查用户身份标识是否具有唯一性。 | 工业控制系统使用无线通信服务： 1)无线通信用户在登录时采用了身份鉴别措施； 2)无线通信用户身份标识具有唯一性。 工业控制系统未使用无线通信服务： 此测评项不适用。
| 无线使用控制（G3） | b)应对所有参与无线通信的用户(人员、软件进程或者设备)进行授权以及执行使用进行限制 | 1)工业控制系统是否使用无线通信服务； 2)若工业控制系统使用无线通信服务，核查无线通信过程中是否对用户进行授权，核查具体权限是否合理，核查未授权的使用是否可以被发现及告警。 | 工业控制系统使用无线通信服务： 无线通信过程中对用能户进行授权，具体权限合理，未授权的使用可以被发现及告警。 工业控制系统未使用无线通信服务： 此测评项不适用。
| 无线使用控制（G3） | c)应对无线通信采取传输加密的安全措施，实现传输报文的机密性保护 | 1)工业控制系统是否使用无线通信服务； 2)若工业控制系统使用无线通信服务，核查无线通信信传输中是否采用加密措施,保证传输报文的机密性。 | 工业控制系统使用无线通信服务： 无线通信信传输中是否采用加密措施,保证传输报文的机密性。 工业控制系统未使用无线通信服务： 此测评项不适用。
| 无线使用控制（G3） | d)对采用无线通信技术进行控制的工业控制系统，应能识别其物理环境中发射的未经授权的无线设备，报告未经授权试图接入或干扰控制系统的行为 | 1)工业控制系统是否使用无线通信服务； 2)若工业控制系统使用无线通信服务，核查工业控制系统是否可以实时监测其物理环境中发射的未经授权的无线设备；监测设备是否能及时告警并对试图接入的无线设备进行屏蔽。 | 工业控制系统使用无线通信服务： 1)工业控制系统通过绑定MAC地址、下发证书等方式对系统中中非授权设备进行识别； 2)监测设备能发现未经授权的无线设备试图接入或干扰控制系统的行为。 工业控制系统未使用无线通信服务： 此测评项不适用。
安全计算环境 | 控制设备（G3） | a)控制设备自身应实现相应级别安全通用要求提出的身份鉴别、访问控制和安全审计等安全要求，如受条件限制控制设备无法实现上述要求，应由其上位控制或管理设备实现同等功能或通过管理手段控制 | 1)核查控制设备是否具有身的鉴别、访问控制和安全审计等功能，如控制设备具备上述功能，则按照通用要求测评和安全审计； 2)如控制设备不具备上述功能，则核查是否由由其上位控制或管理设备实现同等功能或通过管理手段控制。 | 控制设备自身具有身份鉴别、访问控制和安全审计等功能： 1)控制设备自身具有身份鉴别、访问控制和安全审计等功能，控制设备通过用户名和口令的方式进行身份鉴别，身份标识已具有唯一性，账户的口令长度大于8位，由数字、字母和字符组成，长度和复杂度满足要求，口令定期更换，不存在空口令、弱口令；控制设备启用了登录失败处理功能，登录失败5次锁定600秒，超会话空闲超时600秒退出；控制设备通过SSH协议远程登录管理，使用了加密的通信协议，防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听；控制设备无匿名账户，限制了默认账户的访问权限，控制设备账户的默认口令进行了修改，不存在多余账户、过期账户，不存在共享账户；设置了不同管理权限的账户，实现了权限分离，管理账户具有工作必要的最小权限；控制设备开启了安全审计功能，控制设备对审计记录进行转发到日志服务器或第三方审计系统中，避免日志记录受到未预期的删除、修改或覆盖。 控制设备自身不具备身份份鉴别、访问控制和安全审计等功能，上位控制系统或其他管理设备实现身份鉴别、访问控制和安全审计等功能： 控制设备自身不具备身份份鉴别、访问控制和安全审计等功能，上位控制系统或其他管理设备实现身份鉴别、访问控制和安全审计等功能，上位控制或其他管理设备也有实现身份鉴别、访问控制和安全审计等功能的，存在管理措施进行身份鉴别、访问控制和安全审计控制。
|  | b)应在经过充分测试评估，在不影响系统安全稳定运行的情况下对控制设备进行补丁更新、固件更新等工作 | 1)核查是否有测试报告或测试评估记录； 2)核查控制设备版本、补丁及固件是否经过充分测试后进行了更新。 | 对控制设备进行补丁更新、固件更新等工作经过充分测试评估,有测试报告或测试评估记录、补丁固件更新记录。
|  | c)应关闭或拆除控制设备的软盘驱动、光盘驱动、USB接口、串行口或多余网口等，确需保留的应通过相关的技术措施实施严格的监控管理 | 1)核查控制设备是否关闭或拆除设备的软盘驱动、光盘驱动、USB接口、串行口或多余网口； 2)核查保留的软盘驱动、光盘驱动、USB接口、串行口或多余网口等是否通过相关的措施实施严格的监控管理。 | 1)控制设备关闭或拆除设备的的软盘驱动、光盘驱动、USB接口、串行口或多余网口； 2)保留的软盘驱动、光盘驱动、USB接口、串行口或多余网口等有相关技术措施进行严格监控管理。
|  | d)应使用专用设备和专用软件对设备进行更新 | 核查是否使用专用设备和专用软件对控制设备进行更新。 | 使用专用设备和专用软件对控制设备进行更新，有明显的标识和相应的登记记录。
|  | e)应保证控制设备在上线前经过安全性检测，避免控制设备固件中存在恶意代码程序 | 核查由相关部门出具或认可的控制设备的检测报告，明确控制设备固件是否不存在恶意代码程序。 | 控制设备有相关部门出具或认证的检测报告，明确控制设备固件中不存在恶意代码程序。
安全建设管理 | 产品采购和使用（G3） | a)工业控制系统重要设备应通过专业机构的安全性检测后方可采购使用。 | 1)访谈安全管理员系统使用的工业控制系统重要设备及网络安全专用产品是否通过专业机构的安全性检测； 2)核查工业控制系统是否有通过专业机构出具的安全性检测报告。 | 工业控制系统重要设备及网络安全专用产品有通过专业机构出具的安全性检测报告。
| 外包软件开发（G3） | a)应在外包开发合同中规定针对开发单位、供应商的约束条款，包括设备及系统在生命周期内有关保密、禁止关键技术扩散和设备行业专用等方面的内容。 | 1)核查被测系统的业务应用软件是否是通过外包软件开发的； 2)核查是否在外包开发合同中规定针对开发单位、供应商的约束条款，包括设备及系统在生命周期内有关保密、禁止关键技术扩散和设备行业专用等方面的内容。 | 被测系统涉及外包软件开发： 外包软件开发合同中有针对开发单位、供应商针对设备及系统在生命周期内保密、禁止关键技术扩展和设备行业专用等方面的约束条款。 被测系统不涉及外包软件开发： 系统未采用外包软件开发，此项不适用。